KEB하나은행 건물종합관리 과업지시서

Ⅰ. 과업개요

본 과업지시서는 KEB하나은행(이하 “위탁사”라)의 본점 신축건물 및 삼성동별관의 건물위탁관리(시설, 보안, 주차, 미화 및 조경) 과업에 관한 계약대상자(이하 “수탁사”)의 적정한 과업수행을 정하는데 그 목적이 있으며, 도급과업의 대상 및 범위와 내용은 다음과 같다.

1. 과업의 대상 및 범위

- 과업의 대상

- KEB하나은행 본점

- 주    소 : 서울시 중구 을지로1가 101-1

- 대지면적 : 3,518.80㎡

- 연 면 적 : 53,981.06㎡

- 건축면적 : 1,935.15㎡

- 건물규모 : 지하6층, 지상26층, 옥탑1층 (철골&철근콘크리트 구조)

- 주차면수 : 191대 (자주식:125대, 기계식:66)

- 삼성동별관

- 주    소 : 서울시 강남구 삼성동 169-8, 24 / 169-9

- 대지면적 : 3,887㎡

- 연 면 적 : 16,287.00㎡

- 건축면적 : 930.11㎡

- 건물규모 : 지하4층, 지상10층(철골&철근콘크리트 구조)

- 주차면수 : 109대 (장애인4대, 여성전용12대, 확장형37대, 경형3대 포함)

- 과업의 범위

1) 시설관리업무

①시설물의 기능을 발휘하기 위한 유지관리 및 에너지 관리

②시설물 및 장비의 시험, 종합시운전 시행과 시공사로부터 인수∙인계

③시설물 유지관리지침 보완(기초자료 제공) 및 이행

④법정관리인 선임 및 이와 관련된 활동

⑤시설물 및 장비의 법정검사 수검

⑥시설물 및 장비의 정기점검(일, 주, 월, 년, 특별)과 수시점검

⑦시설물 및 장비의 기능과 상태유지를 위한 제반활동

⑧시설물 및 장비 고장 시 복구 및 지원

⑨계약이행 중 발생되는 모든 기록의 관리 및 보존

⑩정기적인 용역업무 진행사항 보고

⑪“위탁사”로부터 인수 받은 보수자재(지급자재)의 보관 및 수불관리

⑫“위탁사”로부터 대여 받은 공구, 장비, 사무실 및 창고 등에 대한 유지 및 수불관리

⑬“위탁사”가 본 용역과 관련하여 통보하는 제반 업무

⑭“위탁사”가 시행하는 외주공사의 현장관리 보좌

⑮“위탁사”의 긴급조치 및 업무배치 조정에 관련한 제반업무 수행

- 시설관련 각종검사ㆍ유지보수 관련 발생 전체비용은 “은행”에게 사전보고 승인을 득해야 하며, “회사”는 선처리하고 그 비용에 대한 부분은 매월 익월 초 “은행”에게 청구 할 수 있다. “은행”은 사전 승인된 부분에 대하여 지급한다.

- 기타 긴급을 요하는 비용은 선처리하며 “회사”는 그 비용을 “은행”에 익월 청구 하고 “은행”은 정당하다고 판단된 경우 지급 한다.

2) 주차, 미화, 조경관리 업무

①주차 및 미화, 조경관리 제공업무는 특기시방에 명시된 조건으로 한다. 단, 과업내용의 변경 필요

시 상호 서면합의에 의하여 정하도록 한다.

②본 건물을 유지관리하기 위한 일상 미화업무 및 조형물 관리

③부지 내 조경시설 및 수목, 계절별 초화류 관리(실내 화분관리포함)

④기타 “위탁사”가 요구하는 본 건물의 관리상 필요하다고 인정하는 업무

3) 삼성동별관 보안관리 업무

①건물 내외 및 출입구의 순찰, 감시(단, 순찰시간은 작업지시서에 따른다)

②물품 반출입 통제

③순찰은 통한 사고예방

④건물내 질서유지 및 기타 경비업무에 준하는 사항

2. 준공 전 인수인계

가. “수탁사”는 준공에 따른 용역개시일 전까지 계약과 관련한 시설물에 대한 사전점검, 시설인수, 예비운전 등을 실시하여야 하며, 인수인계 결과를 준공일로부터 30일 이내에 서면으로 “위탁사”에게 제출하여야 한다.

나. “수탁사”는 과업 착수 시 현 시공업체로부터 인수∙인계 등을 철저히 이행하여야 하며 과오 및 착오 등의 인수∙인계 결과에 대하여서는 모든 책임을 지며 그 발생, 손해 등에 대하여서는 기성금에서 공제한다.

3. 대금의 지급

가.“수탁사”는 이 계약에 따른 월지급액 건물관리 용역비를 매월 25일에 청구하며, “위탁사”는 익월 5일 이내에 “위탁사” 명의 KEB하나은행 계좌에 현금입금 하는 방법으로 지급한다.

나. 본 계약의 일부 또는 전부가 월 중에 변동되는 경우 이 계약에 따른 도급금액은 관리 일수에 따라 계산하여 지급하기로 한다. (월도급액 x 관리일수 /30)

4. 과업기간

가. 과업기간은 2017년 05월 01일부터 2018년 4월 30일까지 1년으로 한다. (단, 계약상대자 쌍방이 이의가 없을 시는 최저임금 및 물가상승률을 고려하여 과업금액 협의 후 반영한다)

나. 본 과업은 진행상황 및 “위탁사”의 사정에 따라 투입시기 및 인원을 조정할 수 있으며, 이에 계약금액은 계약산출내역에 근거하여 조정하기로 한다.

다. 용역수행업무평가

1) “위탁사”는 서비스수준 협약서(SLA : Service Level Agreement) 및 별도의 평가방식 등으로 “수탁사”

의 용역수행 업무평가를 할 수 있다.

2) “수탁사”는 “위탁사”가 평가에 필요한 자료 제출 등을 요구할 경우 이에 적극 협조하여야 하며,

평가 결과 및 그에 따른 “위탁사”의 조치에 대하여 이의 제기하지 못한다.

3) “위탁사”는 “수탁사”의 용역수행 업무평가 결과 평점 [B]점 이상을 취득한 경우에는 본 계약을 연장

할 수 있다.

5. 과업상대자(“수탁사”)의 의무

가. 일반사항

1) “수탁사”는 본 과업을 수행함에 있어 최신의 유지관리 기술 적용과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 다하여야 한다.

2) “수탁사”는 “위탁사”의 품질, 서비스 정도 평가, 감독 등의 목적으로 “수탁사”의 관련서류 열람 및 제출 요구 시에 이에 응하여야 한다.

3) “수탁사”는 과업을 수행함에 있어 발생하는 제반 문제점 및 이에 대한 해소방안 등을 “위탁사”와 협의하여 문제를 해결하여야 한다.

4) “수탁사”는 능률적이고 능동적인 작업수행과 근무자의 자질향상, 기술능력이 있는 근무자의 확보, 안전작업 수행 및 유지보수에 대한 책임이 있으며, 이를 회피하거나 태만하여 발생된 모든 책임은 “수탁사”가 진다.

5) “수탁사”는 건축물 유지관리업무 중 입주업체의 요청사항이 있을 시 이들의 의견 또는 요구사항 등을 수렴, 조정하여 “위탁사”의 승인을 득한 후 유지관리하여야 한다.

6) “수탁사”는 “위탁사”의 외주작업 발주 등에 필요한 사전자료(설계도서작성, 견적서 징구)등을 요구 할 시 신속히 제공하고, 외주작업 시 감독, 검수 등“위탁사”가 요구하는 업무를 수행하여야 한다.

7) “수탁사”는 과업업무 수행 시 제반시설의 원형을 변형하거나, 시설물의 철거이설 또는 파손이 불가피하다고 인정될 때에는 “위탁사”의 승인을 득한 후 시행한다.

8) 과업인원 근무체제는 일근 근무자 및 주야 교대 근무자로 구분되며, 근무조직 구성 및 투입방법은 계약내용 및 승인된 수행계획서 내용과 같이 시행하되, “위탁사”와 협의 및 승인 하에 근무체제를 구성하여야 하며, 필요 시 협의하여 조정 시행할 수 있다.

9) “수탁사”는 각 분야별 업무수행 중 부주의 또는 경험부족, 업무미숙 및 관리소홀로 인한 장비 또는 시설물 파손, 화재, 장비도난 등의 사고가 발생했을 시에는 전적인 모든 책임을 지고 즉시 피해복구를 실시하고, “위탁사”에 손해를 입혔을 경우에는 피해에 따른 손해배상을 하여야 한다.

10) “수탁사”는 시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 각종 관계 법령에 따라 과업기간 동안 아래사항이 포

함된 안전 및 유지관리계획을 수립하여 “위탁사”에게 제출하고 시행하여야 한다.

가) 법정시설의 관리에 관한 내용

나) 에너지 사용 및 절약 계획

다) 안전관리 및 긴급사태 발생에 대한 대처계획

라) 실내 환경 유지에 관한 계획

마) 보수용 소모품의 소요파악 및 사용계획

바) 근무 및 교육계획

사) 시설물 유지관리 세부계획

- 일상 정비/관리

- 예방 정비/관리

- 긴급 정비/관리(동절기 초입 동파방지대책 포함)

아) 보수공사 설계지원/시행 및 지원/검수 및 관리감독

자) 기타 “위탁사”의 지시에 따라 수립한 계획

11) “수탁사”는 시설물의 유지관리와 관련하여 관계자 회의 등에 참석하고 회의록 등을 문서화하여 보관 하여야 한다.

12) “수탁사”는 “위탁사”가 필요하다고 인정하여 지시하는 시설개선 요구사항에 대하여 이행하여야 하며, “위탁사”는 “수탁사”에게 시설개선에 필요한 자재를 공급하여야 한다.

13) 긴급한 사고나 예측할 수 없는 갑작스런 장애 발생으로 점검보수 및 긴급조치를 취할 상황 발생 시 “수탁사”는 즉시 이에 필요한 제반조치를 우선 조치하고 차후 익일까지 구두로 보고하여야 한다.

Ⅱ. 과업수행방법(공통)

1. 일반사항

가. 계획 및 보고

1) “수탁사”는 과업착수와 동시에 착수신고서(착수계)를 제출하고 과업지시서 등을 토대로 아래 사항이 포함된 과업수행계획서를 계약 후 1개월 이내 제출하여“위탁사”의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

가) 과업수행 조직표

나) 과업수행 방법(시설 및 주차, 미화, 보안)

다) 인력확보계획 및 인원투입계획(자격사항 명기)

라) 정기 및 비정기 보고서 작성 및 제출계획

마) 장비, 공기구 투입계획(“위탁사”의 승인을 득한 투입내역에 대하여 “수탁사”가 선투입 후 실비정산)

바) 각종 재해 및 풍수해 발생 시 비상연락망 및 대응매뉴얼

사) 교육계획

아) 기타 “위탁사”가 요구하는 내용

2) “수탁사”는 과업 추진내용에 대하여 아래와 같이 “위탁사”에게 보고하여야 하며, 그 내용 및 보고 양식에 대하여는 “위탁사”와 사전에 협의 후 제출한다.

가) 일일 업무보고

나) 주간 업무보고

다) 월간 업무보고

나. 과업수행방법

1) 시설물 유지관리업무의 기술향상과 시설물의 고급화에 따른 유지관리 업무를 발전된 기술체계에 맞게 지속적으로 개발 유지하여야 한다.

2) “수탁사”는 유지관리업무를 위한 “위탁사”의 설계도서 등을 검토하여 필요한 관계서류를 사전에 제출하고 유지관리 품질확보에 노력하여야 한다.

3) 모든 시설은 안전성, 내구성, 경제성 등을 고려한 유지관리 및 보수가 될 수 있도록 “수탁사”는 체계적인 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

4) “수탁사”는 과업인원의 교체 및 추가인력 투입 시 “위탁사”의 사전 승인을 득하여야 하며, 장비의 반출 시에도 “위탁사”에게 사전 승인을 득하여야 한다.

5) “수탁사”는 “위탁사”가 지급하는 상용자재 등에 대하여 납품 시 자재검수에 입회하여 자재의 이상 및 손상여부를 점검하여야 하며, 검수보고서는 사진 첨부한 후 “위탁사”에게 제출하여야 한다.

6) “위탁사”가 “수탁사”에게 지급한 상용자재에 대해서는 “수탁사”가 분야별 관리기록을 유지하여야 하며, 매월 검수 및 자재 구매 시 첨부하여야 한다.

7) “수탁사”는 시설물관리 운영체제를 24시간 운영체제로 구축하여 운영하여야 한다. 단, 미화 분야는 예외로 한다.

8) “수탁사”는 시설유지관리를 위해 관련법규 등이 정한 안전관리자 및 법적으로 필요한 관리자를 선임하여 “위탁사”에 그 명단을 제출하고, 선임된 자는 그 의무를 성실히 수행하여야 하며 근무자는 안전관계 법규를 준수 및 교육을 이수하여야 한다.

다. 안전수칙 준수

1) 모든 근무자는 안전교육 내용 및 안전수칙을 철저히 준수하여야 한다.

2) 작업 중 불안전한 작업 등에 대하여 “위탁사”의 시정지시를 받았을 때는 “수탁사”는 즉시 시정 하여야 한다.

라. 보유 장비 등

1) “수탁사”는 과업 수행에 직접 수반되는 장비 및 비품(수공구, 안전장구 및 공기구 등)을 계약 후 과업 착수일 전까지 투입하여 과업수행에 지장이 없도록 한다.

2) 과업수행에 필요한 장비는 항상 정상기능을 유지하여야 하며, “위탁사”로부터 장비의 교체요구가 있을 시 “수탁사”는 이를 교체 및 정비하여야 한다.

3) 산업안전보건법 등 관계법령이 지정하는 각종 안전 장구류는 별도로 확보하여 각 근무 장소 별로 비치하여야 한다.

4) “수탁사”가 보유한 측정기기 등은 법정 검사 및 교정을 필한 제품이어야 하며, 항상 정상 기능으로 유지되도록 관리하여야 한다.

마. 보수자재의 수급

1) 유지보수 관리업무에 소요되는 소모성 자재는 “위탁사”를 통하여 자재 수급을 원칙으로 한다.

2) “수탁사”는 시설물 유지보수에 지장이 없고 원활한 과업수행을 위해 필요한 물품의 월별 사용계획서를 제출하여야 하며, 물품의 계획‧사용‧철거발생 물품의 처리 시 “위탁사”의 절차에 따라야 한다.

3) “수탁사”는 시설물 유지보수에 필요한 자재의 품명, 규격, 수량, 단가를 기록하여 “위탁사”에 제출하여 자재공급에 원활케 한다.

4) “수탁사”는 운용 및 유지보수 업무 수행 중 필요한 자재가 발생할 경우 “위탁사”의 재고자재를 우선 활용토록 하여야 하며, 재고자재가 없을 경우 계약자는 “위탁사”에게 자재구입요청서를 제출하여 자재를 수급한다. “수탁사”가 임의로 지급한 자재에 대하여는 해당 비용을 지급하지 아니한다.

5) “수탁사”는 자재를 입고 즉시 품명, 규격 수량, 불량 여부, 적합물품에 대한 여부를 확인, 감독하여 “위탁사”에게 통지하여야 한다.

6) 위 항의 규정에 의한 검사에 이의가 있을 경우 “수탁사”는 “위탁사”에게 재검사를 청구할 수 있으며, 재검사가 필요하다고 인정되는 경우 “위탁사”는 지체 없이 재검사하도록 조치하여야 한다.

7) “위탁사”로부터 지급받은 자재 등의 소유권은 “위탁사”에 있으며, 잉여분이 있을 경우 “수탁사”는 이를 “위탁사”에게 통보하여야 하며, “위탁사”의 지시에 따라 이를 반환하여야 한다.

바. 비치문서

“수탁사”는 다음 문서를 관리사업소에 비치하고 기록, 보존하여야 하며 “위탁사”의 요청 시 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1) 구분 비치서류

- 시설분야

○ 출근부 ○ 시설운영 및 점검일지 ○ 장비이력 관리대장 ○ 기자재수불대장

○ 보안각서 및 직원 인사기록카드 ○ 기타 과업수행과 관련하여 “위탁사”가 요구하는 서류

- 주차분야

○ 출근부 ○ 기자재수불대장○ 장비/비품 관리대장○ 보안각서 및 직원 인사기록카드

○ 민원 접수 및 처리대장 ○ 일일 주차 집계표 및 마감현황

○ 기타 과업수행과 관련하여 “위탁사”가 요구하는 서류

- 미화/조경분야

○ 출근부 ○ 보안각서 및 직원 인사기록카드 ○ 장비이력관리대장 ○ 기자재 수불대장

○ 기타 과업수행과 관련하여 “위탁사”가 요구하는 서류

- 공통

○ 과업착수계(과업 착수시점)

○ 과업수행 계획서(계약 후 30일 이내)

○ 정기보고서(일간, 주간, 월간)

○ 각종계획서 및 절차서(“위탁사” 요구시)

2. 현장대리인의 선임

가. “수탁사”는 “수탁사”를 대리하여 근무자를 지휘 명령하는 현장대리인을 선임 후 선임계를 제출한다.

나. 현장대리인은 본 계약의 일반조건, 특수조건, 과업지시서, 과업수행계획서 및 “위탁사”의 지시를 받아 계약이행의 전반을 총괄한다.

3. 근무자의 교육

가. “수탁사”는 정기적으로 다음의 교육을 실시하고 교육일시, 교육내용, 교육자, 참석자, 교육사진이 포함된 결과서를 작성하여 관리사무소에 비치하여야 한다.

1) 산업안전보건법에 의한 산업안전교육(산업안전공단에 요청하여 교육)

2) 직무교육(관리사무소장 교육)

3) 고객서비스 제고를 위한 친절교육(외부 친절교육기관 의뢰)

4) 성희롱예방교육(상/하반기 2회 실시)

5) 물질안전보건자료(MSDS)교육

나. “수탁사”는 법정관리자로 선임된 근무자가 관련법규에 의하여 시행하는 교육을 반드시 이수하여야 한다.

4. 근무자의 복장 및 용모

가. 근무자의 복장은 “수탁사”가 지정한 복장으로 하고, 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.

나. 근무자는 규정된 복장을 착용하고, 두발 및 용모는 단정히 하여야 한다.

5. 근무자의 복지증진 및 사기진작

가. “수탁사”는 근로자에 대하여 안정된 생활을 유지할 수 있도록 노력하여야 하고, 산업재해보상보험, 고용보험, 건강보험, 국민연금 등 기타 관련법을 준수하고, 복지증진에 만전을 기해야 하며 산업재해 등에 대한 책임을 져야 한다.

나. “위탁사”는 “수탁사”근로자의 사기진작을 위하여 업무를 감안하여“위탁사”의 예산범위 내에서 사기진작을 위해 선물 식사 등 적절한 조치를 할 수 있다.

6. 기술인력 확보 및 관리

가. “수탁사”는 용역업무의 원활한 수행을 위하여 제반 법규에 적합한 기술자를 채용하여 관련법규에 의한 법정요건에 적합하도록 상태를 유지하여야 하고, 관련 업무처리는 제반 법적 요건을 갖추어야 하며, 부적합으로 인해 발생되는 민∙형사상의 모든 책임을 져야 한다.

나. “수탁사”는 용역 대상지역 내 시설물 및 장비가 관계법령에 의한 법적 관리자 선임대상인 경우 반드시 적격자를 선임하여야 한다.

다. “수탁사”는 시설별 법적 관리자의 선임 또는 법규의 제․개정 등으로 자격증 소지자에 대한 법적 선임에 변동사항이 발생할 경우 관련법규에 적합한 기술 인력을 추가로 선임하여야 하며, 계약 범위 내에서 자체 조정하여야 한다.

라. “수탁사”는 투입인원 전원의 인사기록카드를 항상 작성 비치하고 사본 1부를 “위탁사”에게 제출하여야 하며, “갑”은 용역업무 수행에 부적합 하다고 인정되는 직원이 있을 경우 “수탁사”에게 교체를 요구할 수 있으며, “수탁사”는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

7. 근무인원 및 근무방법

가. 근무인원

용역인원은 시설관리 인력계획에 따라 투입하며, 용역개시 전 “수탁사”가 “위탁사”에게 제출한 용역수행계획서를 검토한 결과 변경내용이 있을 시 “위탁사”가 확정한 인원으로 하며, “위탁사”는 검토 결과 투입예정인력의 조정이 필요한 경우 “수탁사”에게 조정을 요구할 수 있으며 “수탁사”는 이에 따라야 한다.

나. 근무방법

1) 근무시간은 24시간 운영을 원칙으로 하고 “위탁사”의 지시에 따라 근무시간을 조정할 수 있으며, 1일 8시간(휴게시간 미포함)을 기준으로 한다.

2) “위탁사”의 필요에 의하여 근무시간을 연장하는 경우 별도의 수당은 지급하지 아니하고, “수탁사”는 근로기준법에 의거 적절한 근무를 자체 조정하여야 한다.

3) “수탁사”는 결원 발생 시 시설관리에 지장이 없도록 즉시 동등 이상 요건의 기술자로 충원하여야 한다.

8. 사무실 등의 제공

"위탁사"는 "수탁사"의 도급업무의 효율적 실행을 위하여 건물에서 사용하는 사무실, 대기실, 창고 등을 "수

탁사"에게 제공하여야 한다.

9. 미완공 및 하자보수기간 내의 시설물의 관리

가. "수탁사"는 행사내의 보완 보수공사에 대하여도 필요한 기술자를 배치하여 "위탁사"의 공사 감독에 협조

하여야 하며, 완공 시 이를 인수 운용한다.

나. "수탁사"는 행사관리업무 수행 중 하자보증 기간 내의 시설물에 대하여 하자가 발생하였을 때에는 지체

없이 이를 시공자에게 하자보수를 요청하고, 동 사항을 "위탁사"에 즉시 통보하여야 한다.

10. 긴급상황 대처 및 초과근로

가. 긴급 또는 예측할 수 없었던 사태의 발생으로 시설에 대하여 응급조치를 하여야 할 필요가 있을 때에는

"수탁사"는 그의 책임 하에 필요한 모든 조치를 취하고, 즉시 "위탁사"에게 통보하여야 하며 익일 문서로

보고 한다.

나. "위탁사"는 상기 제①항 등의 사유 및 업무상 필요하다고 인정 할 때에는 "수탁사"의 종업원에게 초과근

무 등을 요청할 수 있다.

다. "위탁사"는 업무상 "수탁사"에 초과근무 요청 시 "수탁사"는 "수탁사"의 종업원에게 근로기준법 초과근로

시간범위 내에서 "위탁사"의 요청을 수용할 수 있으며 근로에 따른 도급비 정산은 아래와 같이 적용한다.

1) 휴일근무수당 : 휴일근로시간 * 1.5 (가산률) * 통상임금 기준시급 + 회사부담 4대 보험료

2) 초과근로수당 지급요청은 "수급자"의 승인된 작업승인서와 초과근무수당 내역을 월별 집계하여 함께

제출하여야 한다.

Ⅲ. 행정사항

1. 과업내용의 해석

가. 관련법규와 규정, 과업지시서, 과업수행계획서에 의거 과업을 수행하여야 하며 과업지시서 및 제안요청서상 “수탁사”의 업무에 대한 이견 발생 시 상호협의에 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 “위탁사”의 결정이 우선함을 원칙으로 한다.

나. 관련법규 및 본 과업지시서에 명시되지 않는 사항은 국내‧외 공공기관에서 정한 관련기준에 따르되 “위탁사”와 사전 협의하여 결정한다.

다. 과업지시서에 명기되지 아니한 사항이나 내용상의 해석에 이의가 있을 경우 상호협의에 의하고, 협의에 의하여 해결되지 않을 경우에는 “위탁사”의 해석에 따른다.

2. 과업수행 조직

가. “수탁사”는 본 과업에 투입된 전 직원의 인사기록 카드를 항상 작성 비치하고 “위탁사”가 요청하는 경우 열람할 수 있다. 과업수행 중 불가피한 사유로 수행인원의 변동 또는 변경이 있을 경우에는 “위탁사”와 협의할 수 있다.

나. “수탁사”는 내부구성원 파업, 태업 및 타 분야 계약자와의 분쟁은 “수탁사”가 자체적으로 해결해야 하며, 파업 및 분쟁 등을 이유로 본 과업과 관련한 제반 업무 수행에 영향을 끼치는 법적 행위를 할 수 없다.

다. “수탁사”는 직원의 출퇴근기록부를 기록 유지하고, 공가, 병가 및 휴가 등 발생으로 인하여 과업 수행에 지장을 초래해서는 안된다.

라. 본 과업의 일부 또는 전부에 대하여 전문업체하도급 관리시 “위탁사”의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3. 책임한계

가. 본 과업의 운영상 법적 책임한계는 다음 기준에 의하며, 관련 안전사고 등에 따른 제반 민‧형사상의 손해 및 책임은 “수탁사”가 부담하여야 한다.

1) 법정검사 : 관련 법률에 의한 법정검사 중 정기검사, 수시검사는 “수탁사”의 책임으로 시행하고, 검사결과 “수탁사”의 업무 소홀로 인한 문제 발생 시 이에 대한 책임은 “수탁사”에게 있다. 단, 각종 법정검사비 또는 법정수수료는“위탁사”의 비용으로 처리한다.

2) 사고책임

가) 장비장애 및 점검정비 불량에 의한 사유로 사고 발생 시에는 “수탁사”의 책임으로 한다.

나) 장비운용, 유지보수 실시에 따른 고의 또는 과실로 인해 제3자에 대한 재산 또는 인사사고 발생 시 “수탁사”의 책임으로 한다.

4. 보안사항

가. “수탁사”는 본 과업 안전 및 보안대책에 있어서 책임을 지고 과업 수행 중 얻은 정보 또는 “위탁사”의 기밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

나. 본 과업 종사원은 보안관련 규정상 결격사유가 없는 자로서 과업수행 시 별도 양식에 의한 보안각서를 제출하여야 한다.

다. 점검 및 작업인원은 출입이 허가된 구역에서 작업을 하고 출입이 통제된 지역은 필요시 “위탁사”의 허가를 득하여 출입하여야 한다.

라. “수탁사”는 직원의 신분과 보안에 대한 민‧형사상책임을 져야 한다.

5. 계약의 종료 및 변경

가. “위탁사”는 “수탁사”와 계약체결 과업수행 중에도 아래사정으로 과업 수행이 불가능 할 시 과업계약 중 일부 또는 전부를 종료 또는 변경시킬 수 있다.

1) “위탁사”의 기능축소 및 예산삭감 등으로 더 이상 과업수행이 불가한 경우

2) 관련법규의 제정, 개정, 시설확장, 개량 및 철거 등으로 계약내용의 변경 사유가 발생할 경우

3) 기타 “위탁사”의 사정으로 과업수행이 불가한 경우

나. 관련법규에 의하여 “수탁사”가 관련 면허를 상실하였을 경우 또는 기타 “수탁사”의 귀책사유 발생시 “위탁사”는 계약을 중지할 수 있으며, “수탁사”는 영업정지 명령 등을 받았을 때에는 지체 없이 “위탁사”에게 이 사실을 알려야 한다.

다. “위탁사”는 본 과업과 관련하여 직원에게 뇌물을 제공함으로써 과업의 부실 또는 공정성과 공명성의 저해 등 계약목적 달성이 곤란하다고 판단되는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제, 해지한다.

라. 본 과업의 계약과 관련하여 계약기간이 만료되었다 하여도 “위탁사”의 별도 통보가 없는 한 계약자는 재계약 시까지 운영 및 유지보수 업무를 계속 수행하여야 하며 대가는 동 계약조건에 따라 정산하여 지급한다.

Ⅳ. 특기시방

1. 시설관리

가. “수탁사”는 다음 업무를 기본으로 하며, 이를 수행하는 과정에서 필연적으로 발생하는 업무를 포함 한다.

1) 건물의 기능을 발휘하기 위한 시설관리 및 장비의 운영

2) 장비의 정기점검과 수시점검

3) 장비의 기능과 상태유지를 위한 제반활동

4) 장비의 법정검사 수검대행(검사료는 “위탁사”가 부담한다.)

5) 법정관리인의 선임 및 이와 관련된 활동

6) 계약이행과 관련하여 생산되는 모든 기록의 관리 및 보존

7) “위탁사”가 시행하는 공사의 감독 보조, 공사완료 후 유지관리 및 하자관리(하자 보수 관리부 기록유지)

나. “수탁사”는 다음사항에 대하여 반드시 이행하여야 하며, 조치 후 그 결과를 반드시 보고하여야 한다.

1) 풍수해, 적설 등 천재지변 발생 시 시설복구

2) 풍수해(태풍 등) 대비 사전 조치사항

다) 조형물, 조경 수목 결속 점검

라) 옥상 및 건물 주변 배수구 점검 후 조치

마) 환기창 폐쇄

2. 건물관리

가. 본 과업의 건물, 공작물 및 부대시설을 유지관리하고 보전 및 보수한다.

나. 사무실, 복도, 계단, 화장실, 출입문, 창문, 주차장, 기타 시설전반에 대하여 수시로 점검하고 시설물의 사용에 지장을 초래하지 않도록 조치한다.

다. 건물의 전반적인 안전점검은 관계법령 및 안전관리계획에 의거 일정에 따라 실시한다.

라. 각종 설비는 24시간 감시 관리체제를 유지하여야 하며, 필요한 기록을 작성하고 이상 유무를 보고한다.

마. 각종 설비의 정밀도와 정상유지를 위하여 주기적으로 점검을 실시하고 파손, 마모된 부품은 자재를 공급받아 즉시 교체한다.

바. 각종 설비에 이상이 있거나 이상이 예견될 때에는 즉시 보고하고 필요한 자재를 공급받아 보수하는 등의 조치를 취하여야 한다.

사. 점검보고서의 서식, 구체적인 운전, 점검, 감시의 기록사항과 각종 보고서의 제출시기 등은 별도로 정한다.

아. “위탁사”의 고객만족도 제고를 위한 질 높은 서비스 체계구축으로 내부고객(입주자 및 직원 등)과 내방객들로부터 다시 찾고 싶은 “위탁사”의 분위기 조성

자. 연간 직무교육, 보안교육, 친절교육 등에 관한 체계적인 교육계획의 수립 및 시행으로 질 높은 관리 서비스를 제공

차. 기타 고객만족센터, 고객의견 수렴 등 고객관리를 위한 종합적인 계획의 수립 및 시행

3. 보고사항

가. “수탁사”는 다음의 경우 즉시 긴급조치와 동시에 “위탁사”에게 보고하여야 한다.

1) 장애발생 및 조치 결과

2) 시설 파손, 손괴, 망실 사고

3) 안전사고 및 산업재해 발생 등

4) “1. 나. 2)”의 풍수해대비 사전조치 사항

나. 상기 각 항에 대한 처리계획 또는 결과 등을 지체 없이 “위탁사”의 담당자에게 유선보고하고, 중요사항은 서면으로 제출하여야 한다.

4. 건축시설분야

가. “위탁사”의 건물 내 과업범위의 해당건물, 공작물 및 부대시설을 유지관리하고 보전, 보수 한다.

나. 건축물에 대한 일상 점검을 통하여 최상의 상태를 유지하여야 한다.

다. 건축시설물의 보수범위를 확정하고 관련된 물량산출, 도면작성, 하자관리 등의 행정업무를 수반하여 전문업체의 작업 감독과 현장관리업무 전반을 담당한다.

라. 건물의 전반적인 안전점검은 관계법령 및 “수탁사”의 안전관리계획에 의해 일정에 따라 실시한다.

마. 과업수행을 위한 보유 장비 및 자재수급

1) “수탁사”는 과업수행에 직접 수반되는 소모성 공기구 및 유지보수용 자재(공사성 자재 제외)를 사전에 확보하여 유사시 즉시 사용할 수 있도록 하여야 한다.

2) “수탁사”는 “위탁사”가 제공하는 물품에 대한 자재검수 및 사용현황 등을 기록, 유지관리하여야 하며, “위탁사”가 요청하는 경우 즉시 관련 자료를 제출한다.

바. 건축 유지보수 및 점검

1) 근무자는 근무시간 내 맡은 책임과 의무에 따라 건축시설물 전반을 점검, 보수하여 최상의 상태를 유지하여야 하며, 점검 시기는 매일 일상점검, 수시점검, 정기점검, 정밀점검을 통하여 기록 관리하고, 이상 유무를 보고하여야 한다.

2) 외장, 마감재 및 지붕부분의 손상여부를 수시로 점검을 실시하고 점검 내용에 대한점검결과 및 보수내용을 점검일지에 기록 관리 하여야 한다.

가) 건축구조물의 점검/보수

나) 외부마감재(커튼월, 복합 판넬 등)의 점검/보수

다) 지붕마감재의 점검/보수

라) 옥상 방수재 들뜸, 손상 및 밀착 상태 등 점검/보수

마) 흡음단열재, 미장, 도장마감재의 점검/보수

바) 출입문 점검/보수(하드웨어, 마감 시트지 포함)

사) 난간, 창호 및 유리재 점검/보수

아) 방범셔터, 자동문 점검/보수

자) 내 외부 마감재 점검/보수

차) 이동칸막이 점검/보수

카) 시설물 개선 보조감독관 임무수행

타) 기타 건축시설물의 점검/보수

4) 기타 건축시설물은 수시 육안점검을 실시하여 이상 징후가 발견될 시 즉시 조치토록 하며, 조치가 불가능할 경우 보고 후 전문 업체의 신속한 보수가 이루어져야 한다.

5. 기계설비 분야

가. 냉·난방계통, 위생계통(정수설비 등), 소화설비계통, 열원설비계통(보일러 등), LNG가스에 대한 계통설비, 자동제어설비계통 전반의 운용과 유지보수.

나. 장비 및 시설관리에 필요한 법적인 요건을 갖춘 인력을 채용하여 수행하고 설비와 관련된 모든 대관업무(소방, 열원기기, 전기설비점검 등)의 지원과 대행

다. 기타 “위탁사”가 지정하는 기계설비와 관련된 업무

1) 냉·난방 열원설비 : “위탁사”의 건물에 대한 열원설비 계통 전반.

가) 열원설비(보일러, 냉동기 등)는 장시간 운전되는 기계설비로서 냉·난방 공급은 “위탁사”의 지침 및 정부 에너지절약정책에 의거하여 외기온도에 따라 운영하며, 장비운전 및 보수점검을 점검표에 의거하여 실시한다.

나) 24시간 운전되는 중앙감시실의 기계설비는 24시간용 PAC, 전열교환기, 각종 FAN 등 각 실에 대한 온도를 일정하게 유지관리 하여야 한다.

다) 냉·난방 열원설비 장비운영

라) 냉·난방 열원설비는 24시간 유자격자를 배치하여 장비의 운전 상태를 시간대별로 기록 유지하고 공급계통의 이상 및 보수상황 발생 시 즉시 응급조치 하고 정상운전을 유지 한다.

마) 중앙감시실, 기계실, 설비용 샤프트 등의 실내외 모든 장비 및 기기에 대하여 항상 정기적인 청소 및 기능점검을 실시하여 깨끗한 환경을 유지하고, 장비 운전상태를 수시로 점검하여 이상 발생 시 정상적인 운전이 될 수 있도록 즉시 보수하여야 한다.

바) 냉난방설비, 보일러, 위험물, 가스 등의 장비운전 관리는 법적 선임 자격요건을 만족하는 자로 배치하여야 한다.

사) 냉․난방 계통 유지보수, 보전 및 점검

○ 냉․난방 열원설비 운전상태 및 감시

○ 각종 기기류에 대한 정비

○ 각종 장비 및 시설물 정기점검 및 보수

○ 냉․난방 설비의 안전점검을 실시하며, 이상 유무를 기록(일일, 주간, 월간 및 요청 시)하고 조치한다.

2) 공조 설비

가) 공조계통은 전열교환기, 각종 FAN 등 모든 장비의 운전과 제어는 24시간 중앙감시반에서 제어 운용함을 원칙으로 한다.

나) 공조계통 장비운영

○ 중앙감시실에서는 공조계통에 대한 운전상태 감시, 기동정지제어를 포함하여 실내 적정온도를 유지하여야 하며, 운전 및 제어를 위한 기술자를 배치하여 에너지 절약, 비상시 응급조치, 야간장비에 대한 정기적인 순찰을 실시하고, 시설물에 대한 작업사항은 수시 접수, 상호연락체계를 구축하여 유기적인 운전이 될 수 있도록 한다.

○ 공조계통 근무자는 24시간 근무를 원칙으로 일일(주간 2회, 야간 1회) 3회 이상 순찰하며, 전열교환기, 각종 FAN 등 가동상태, 밸브류 등을 수시 점검하여 정상운전을 할 수 있도록 한다.

다) 공조설비 유지보수, 보전 및 점검

○ 전열교환기, 각종 FAN 등 운전에 필요한 보수 및 순찰점검(FILTER, FAN 청소)

○ 실내 적정온도를 유지 및 측정기록 유지

○ 옥내·외 휀 보수, 점검 및 보수점검

○ 공조계통 덕트설비 댐퍼조정 및 보수점검

○ 기타 공조계통 관련된 일일, 주간, 월간, 연간 정기점검

3) 급수, 급탕설비

가) 급수, 급탕설비 장비운영

○ 건물 내 급수는 24시간 공급하고 동절기 온수공급은 필요에 따라 공급시간을조정할 수 있으며, “위탁사”의 지시에 따라야 한다.

○ 급수, 급탕설비에 대한 운전은 수시 점검을 통해 보수해야 한다.

나) 급수, 급탕설비 유지보수, 보전 및 점검

○ 급수․정수용 펌프운전 및 정비

○ 각종 위생기구 점검 및 보수

○ 주기적인 순찰점검 및 기록 유지

○ 저수조 수위 조절상태 및 수질 측정

4) 정수 처리설비

가) 운전관리 및 보수․정비와 장비 상태를 감시하여야 한다.

나) 법적 근거에 의한 정기적인 수질검사를 대행하며, 운전 중 검사가 필요한 경우에는 “위탁사”에게 보고하여 지시를 받아야 하며, 이에 대한 수수료는 “위탁사”가 부담한다.

5) 소화설비

가) 건물의 내, 외부에 설치된 모든 소방시설(스프링클러, 옥내․외 소화, 연결 송수관설비, 제연설비, 소화용수설비, 상수도 소화설비 등)의 점검 및 유지보수

나) 본 설비의 관리는 소방관계 법규와 “위탁사”의 운영지침에 따라야 한다.

다) 소화계통 장비 및 기기는 각종 장비관리 요령에 의거 관리하되, 필히 법에서 정하는 방화관리자를 상주시켜 책임 관리토록 하여야 한다.

라) 상시 및 정기․수시 점검과 장비보수 및 정기적인 시험을 실시하여 소방서 등의 관련기관의 점검·검사 등에 차질이 발생하지 않도록 한다.

마) 화재수신반의 유지관리 및 보수점검

바) 소방시설물 기자재의 상태확인 점검보수

6) 기타 관리대상 기계설비 : 가스시설, 위험물취급관리, 환기설비 등

7) 기타 사항

가) 모든 기계장비의 휴지기간 또는 가동정지 시에는 조기노후, 부식방지를 위해 주기적인 시운전과 예방정비 및 점검을 지속적으로 실시하고 점검사항을 기록·유지하여야 한다.

나) 근무자는 책임과 의무에 따라 기계설비 분야 전반의 기기의 운전, 점검, 유지보수를 실시하여 정상적으로 보전하여야 하며, 매일 수시점검, 정기 점검 등을 통해 기록을 유지하고, 이상 유무를 보고하여야 한다.

6. 전기설비분야

가. 수․변전설비, 발전설비, 방재감시 제어설비, 배전설비, 조명설비, 운용과 유지보수.

나. 전력/조명제어설비, 통합방범설비, 전관/구내방송설비, CATV설비, 무대설비, 주차관제설비 등 전기설비 전반의 운용과 유지보수.

1) 장비운영 및 관리

가) 수·변전설비는 유자격자를 24시간 상주시켜 상시 감시체제를 유지하여야 하며, 발전계통은 항상 즉시 가동될 수 있도록 하여야 한다.

나) 중앙감시실의 수·변전설비, 전력/조명설비, 소방설비, 통합방범설비 등에 대한운전계통 감시와 제어를 위하여 기술인력을 24시간 상주시켜 에너지 절약운전, 비상시 대응운전, 연락체계 확보 등 각종 설비를 상호 유기적으로 운전할 수 있는 지휘능력을 갖추어야 한다.

다) 일과시간 이후 조명/전기설비 보수 및 자동화재 탐지설비 등의 시설을 관리할 유자격자를 24시간 상주시켜 불량시설물의 보수, 전기사고에 대한 응급조치 및 비상상황 발생 시 신속한 대응체계를 유지하여야 한다.

○ 비상전원의 공급계통 확보 및 보수사항 발생 시 신속한 처리

○ 사무실, 전시장, 영상회의실, 대강당 등 전등 및 전열의 점등/소등 관리

○ 자동화재 탐지설비 동작 시 긴급출동, 동작원인 확인 및 조치

라) 빌딩 자동화 장비 및 단말설비의 유지보수

2) 전기설비의 유지보수 및 점검

가) 건물내외 전등, 전열의 점등/소등 관리 및 불량시설 보수

나) UPS설비 등 각종 전력시설물의 정상가동을 위한 정기적인 점검 보수 및 긴급보수와 관련된 부속품 교체 등 장비유지 보수 관리 (단, 하자보수기간 중인 장비에 대하여는 응급조치 또는 임시조치를 취하여야 한다.)

다) 경관조명 운영계획을 작성 “위탁사”의 승인 후 운영하는 것으로 하며, 계절별, 시간별 경관조명의 운용, 에너지위기단계 등급에 따른 조치계획을 수립하여야 한다.

라) 건물내외 전등, 전열회로 이설 및 증설과 회로 분리

마) 조명기구의 정기적인 청소

바) 수·변전설비, 배전설비의 기기류, 전선로의 일일점검

사) 각종 동력, 전등, 전열 등의 배선 및 기기류의 절연저항 측정 및 보수

아) 전선로 및 전열기기 사용상태 점검

자) 전기시설물의 일일, 주간, 월간, 정기점검

차) 기타 전기설비의 점검, 보수 전반에 관한 사항

3) 중앙감시실 유지보수 및 점검

가) 중앙감시반 작동점검 및 작동확인

나) 중앙감시실 각 부분간의 연동 동작시험 및 점검수리

다) 자동화재 탐지설비 중 감지기, 유도등, 회로이설 및 증설시 지원업무

라) 소방시설물의 정기안전점검 및 정기검사 시 지원업무

마) 각종 감시시설물(CCTV)의 정기점검 및 보수

7. 승강설비분야

가. 장비운행 관리

1) 승강기 중앙감시 제어설비는 기술 인력을 상주시켜 장비의 운행 상태를 감시하고 운행관리 대상 장비의 장애, 이상 등의 비상사태 발생 시 승강기 관리업체에 즉시 연락하여 조치하여야 하며, 기기 사고발생시 필히 담당자에게 구두로 보고하여야 한다. (단, 중요사항은 서면으로 제출한다.)

2) 승강기는 “위탁사”의 지침에 따라 운행함을 원칙으로 한다. 평일 근무시간에는 “위탁사”가 지정한 승강기를 운행하며, 정부 시책 상 또는 “위탁사”의 필요에 의한 경우에는 운행시간 및 운행대수의 조정운행 지시에 따라야 한다.

8. 조경분야

가. 관수

가) 한발기나 토양의 건조 시에는 수시로 수목에 대한 관수를 실시하며, 토양 내 적정 습도가 유지되도록 하여야 한다.

나) 관수는 지표면 관수를 원칙으로 하고, 필요시 엽면 관수를 실시하여야 한다.

다) 이식목, 활착 불량목 등은 구덩이를 만든 다음 관수를 실시하여야 한다.

나. 보온

가) 동해의 우려가 있는 수종은 짚으로 특별보온을 하며, 짚은 추려서 깨끗한 미관이 되도록 하여 1㎝이상 두께로 보온하여야 한다.

나) 유실수, 어린수목 등의 생육상태를 좋게 하기 위해서 수세가 약하거나 이식한 수목은 보온을 실시하여야 한다.

다. 실내화분 관리

1) 관수

가) 물을 줄 때에는 표토가 패이거나 딱딱해져 물과 공기의 유통이 나쁘게 되지 않도록 주의 하여야 한다.

나) 잎의 먼지제거는 세척 또는 수건으로 닦아내야 한다.

2) 시비

시비는 반드시 기준표에 의거 사용(희석농도, 사용시간, 사용량, 사용방법)하고, 부산물인 공포, 빈병 등은 수거 수량 확인 후 적절하게 폐기처분 하여야 한다.

3) 병충해 방제

무균토양을 사용하고 감염되지 않은 식물을 선택하여 식재하도록 하고 병충해 예방에 주의 하여야 하며 발생 즉시 방제하여야 한다.

4) 분갈이

가) 2년 1회 실시하는 것을 원칙으로 한다.

나) 분갈이용 토양은 병충해가 없고 배수, 통기, 보수성이 양호하며 양분이 풍부한 토양으로 하여야 한다.

5) 실내 배치분 관리 및 교체

배치분의 관수, 시비, 병충해 방제는 매일 예찰 후 실시하여야 한다.

6) 동절기 온실관리

온·습도 및 적정한 일조량을 관리하여야 한다.

라. 기타 사항

1) 수목 관리에 필요한 자재비 및 방제는 “위탁사”의 비용으로 한다.

2) 수목 정정 및 보온 작업 등은 전문업체의 과업으로 하며, 비용은 “위탁사”가 부담한다.

9. 미화분야

가. 일반청소

1) 관리사무실외

가) 아스타일 바닥

① 아침 또는 저녁으로 근무시간이 아닌 때에 비로 쓸고 물기가 없는 마른걸레질을 일일 1회 이상 실시한다.

② 매 반기 1회 이상 왁스로 윤을 낸다.

③ 잉크나 색소가 스몄을 때는 즉시 탈색한다. 다만, 탈색이 불가능할 시는 “위탁사”에게 보고하고, 그 지시에 따른다.

나) 카펫 바닥

① 주 1회 이상 진공청소기로 청소하여 관리한다.

② 진공청소 후 바닥에 클립이나 압정 등의 잔 유물의 존재 유·무를 세심하게 확인한다.

③ 오염이 심한 곳은 수시로 부분세탁 및 전체세탁을 실시한다.

다) 기 타

① 출입문과 손잡이 등은 수시로 중성세제를 이용하여 세척한 후 마른걸레로 닦는다.

② “위탁사”의 지시에 의한 중요부위는 휴지통 비우기 및 기타 전반에 대하여 청소를 시행한다.

2) 복도 및 계단

가) 아스타일 바닥

① 매일 2회 이상 비로 쓸고 마른걸레나 물기를 짜낸 걸레로 닦는다.

② 반기 1회 이상 왁스로 광택을 유지한다. 왁스작업은 이용자에게 불편을 주지 않도록 야간이나 휴일, 기타 적절한 시간대를 지정하여 시행한다.

나) 금속 및 목재부분

① 매주 1회 이상 광택작업을 한다.

② 기타 청소는 아스타일 바닥에 준 한다.

다) 테라조 바닥

① 매일 2회 이상 비로 쓸고 물기를 짜낸 물걸레로 닦는다.

② 반기 1회 이상 때를 빼고 왁스로 윤을 낸다.

라) 기 타

① 매일 2회 이상 분리수거함과 재떨이를 비운다.

② 층별 계단난간을 수시로 물걸레질하여 먼지를 닦아낸다.

③ 각 복도에는 근무시간 중 작업인원을 배치하여 실내에서 처리할 일이 생기면 곧처리할 수 있도록 한다.

④ 복도의 불법부착물은 수시로 철거하여 청결한 환경을 유지한다.

3) 화 장 실

가) 청 소

① 수시로 바닥 걸레질을 한다.

② 수시로 대변기, 소변기, 세면기의 오염부분을 닦아내고 걸레질을 한다.

③ 주 1회 이상 악취소독을 실시한다.

④ 수시로 거울 및 비누상자, 세면대위를 닦아낸다.

⑤ 출입문과 손잡이는 수시로 깨끗한 걸레를 이용하여 닦아낸다.

⑥ 금속부분을 수시로 마른걸레로 깨끗하게 닦은 후 금속용 광택재를 사용하여 관리한다.

나) 휴지 및 비누 등 비치

① 전체 화장실의 대변기마다 항상 휴지를 비치한다.

② “위탁사”가 지정한 전동건조기를 항상 양호한 상태로 유지한다.

③ 전체 화장실에 항상 비누를 비치한다.

4) 각층 탕비실

가) 바닥 쓸기와 걸레질을 하고 주변을 청소한다.

나) 문틀 및 출입문 금속부분을 마른걸레로 닦는다.

5) 승강기 내·외부 청소

가) 승강기 카 내부는 전용 크리너를 사용하여 손자국 및 오염 등을 제거하고 바닥은 마른걸레로 닦는다.

나) 금속부분을 마른걸레질로 먼지 등을 제거한 후 전용광택제를 이용하여 광택을 유지한다.

다) 문틀 홈은 수시로 진공청소기를 이용, 이물질을 제거한다.

6) 현관 및 로비층

가) 화강석 바닥

① 매일 수시로 바닥계단에 물걸레질을 한다.

②외부 화강석 바닥은 매주 1회 이상 비누로 때를 빼고 물로 청소한다.

③비나 눈이 온 다음날은 지정횟수에 불구하고 물걸레로 닦는다.

나) 대리석 바닥

① 매일 2회 이상 비로 쓸고 세척한 후 미진한 부위는 걸레질로 마무리한다.

②매일 수시로 점검하여 본래의 광택을 유지하도록 한다.

③오염 물질은 수시로 제거하여 미끄러짐 등 사고예방에 힘써야 한다.

다) 벽체 대리석

① 매 분기 1회 이상 때를 빼고 물걸레질을 한다.

② 매일 수시로 점검하여 본래의 광택을 유지하도록 한다.

라) 기 타

① 매일 1회 이상 각 출입문과 손잡이를 마른걸레로 닦는다.

② 매주 1회 이상 금속부분에 대한 광택작업을 실시한다.

③ 금속부분은 매일 수시로 점검하여 본래의 광택을 유지하도록 한다.

7) 유리내부

가) 매월 1회 이상 수작업으로 가능한 범위에 한하여 물걸레로 닦거나 유리 닦기를 이용하여 세척한다.

나) 작업하기 전 반드시 유리가 깨지거나 틀에서 이탈되지 않았는지 확인한 후 작업을 시행하여 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 한다.

8) 천장

가) 6개월에 1회 이상 먼지를 털고 마른걸레로 닦는다.

나) 특수한 사정으로 오염되었을 때는 횟수에 불구하고, 마른걸레로 닦거나 필요한 조치를 취한다.

9) 외곽 및 주차장

가) 평상시

① 매일 1회 이상 노면이나 도로, 인도, 점토 블록 위의 흙이나 나뭇잎, 오염물질을 비로 쓴다.

② 특수한 사정으로 오염되었을 때에는 회수에 불구하고 수시로 청소한다.

③ 매일 2회 이상 외곽에 설치되어 있는 휴지통의 쓰레기를 수거하여 분리 작업을 하여 처리한다.

나) 우천시

① 수시로 관이나 맨홀의 이물질을 제거하여 원활한 배수가 이루어질 수 있도록 한다.

② 강우로 오염된 부분을 청소하거나 필요한 조치를 취한다.

다) 강설시

① 수시로 제설작업을 실시한다.

② 감독원의 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.

10) 제한 구역

기계, 전기, 전산실 등 제한구역의 청소는 안전을 위하여 사용자가 별도의 요청이 있을 때에만 관리자 입회하에 제한된 범위 내에서 실시한다.

나. 특별청소

1) 회의실 또는 중요행사의 개최 등으로 “위탁사”가 필요로 하여 특별청소를 요구할 경우 횟수, 기간에 불구하고 “위탁사”가 지시하는 내용에 따라 청소 또는 기타 작업지시에 응하여야 한다.

2) 일반청소를 실시하였더라도 불결하거나 감독원이 불완전하다고 인정하여 재 청소를 요구 할 때에는 시간, 횟수에 불구하고 재 청소를 실시하여야 한다.

다. 청소(폐기)물 처리

1) 사무실 및 기타 지역에서 수거된 쓰레기는 재활용과 일반폐기물, 지정폐기물로 분리하여 각각의 지정된 장소에 들고양이, 들쥐, 개 등의 야생 동물이 접근하지 못하는 장소에 쓰러지지 않게 안전하게 적치한다.

2) 일반폐기물은 종량제봉투에 담아 관할구청에 허가를 필한 허가업체에 위탁하여처리한다.

3) 지정폐기물은 사전에 그 처리계획을 “위탁사”측에 보고하여 승인을 득한 후관계법령에 규정하는 기준에 따라 적법하게 처리한다.

라. 소독업무

1) 건물 내 해충이 서식하지 못하도록 수시로 점검하고 외주업체에 의해 소독을 실시한다.

2) 건물 소독에 필요한 비용은 “위탁사”의 비용으로 한다.

3) 건물전체의 정기소독은 관계법령이 정하는 기준에 따라 실시한다.

10. 주차분야

가. 업무범위

1) 입, 출구 외곽 차량흐름 안내, 유도 및 차량통행 조절

2) 주차장내 화재, 도난, 훼손, 파손 등 방지, 차량 안전사고 예방 및 인명․재산 보호

3) 건물 내에 출입하는 차량의 안내, 통제, 주차요금의 징수, 주차장 관리, 차량관리와 관련된 일체의 행위제공

나. 특기사항

1) “수탁사”는 “위탁사”가 관리 인력의 증원, 특별배치 등을 요청할 경우 이에 응해야 한다.

2) 주차중인 고객차량의 파손, 분실 및 신체상의 사고에 대하여는 CCTV카메라 및 현장대응을 통하여 “위탁사”에게 보고해야 한다.

다. 근무수칙

1) 근무자는 상하번 교대에 의하지 아니하고는 어떠한 일이 있어도 근무지를 이탈해서는 안 된다.

2) 휴일 등 방문객 및 주차차량 폭증에 따른 일시적인 관리인원 부족시 추가 근무자를 충원할 경우 “위탁

사”에게 보고 후 승인을 득해야 한다.

11. 경비분야 (삼성동별관만 해당됨)

가. 경비원의 자격

다음 각 호의 1에 해당하는 자는 경비원이 될 수 없다.

1) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자와 금치산자 및 한정치산자

2) 금고이상 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자

3) 신체검사에서 적격 판정을 받지 못한 자

4) 관계기관 신원조회 결과 흠결이 있는 자

나. 경비원의 배치 및 필수장비

‘회사’는 계약체결과 동시에 신원이 확실하고 근무에 성실하며 책임감이 투철한 경비원을 배치하고 경비 필수 장비를 확보하여야 한다.

다. 업무구분

‘회사’의 업무는 ‘위탁사’가 지정하는 경비구역내의 인명 및 재산의 보호와 방화, 방범 등 안전하게 유지하는 경비를 말하며 그 세부내용은 다음과 같다

1) 건물내∙외 및 출입구의 순찰, 감시(단, 순찰시간은 작업지시서에 따른다)

2) 물품 반∙출입 통제

3) 순찰을 통한 사고예방

4) 건물내 질서유지

5) 기타 경비업무에 준하는 사항

라. 경비근무의 요령

1) 경비인원의 근무시간은 주∙야간 24시간으로 한다.

2) 경비원은 필요한 장비를 휴대하고 근무에 임하여야 하며, 근무상황일지를 작성하여 ‘위탁사’에 보고한다.

3) 경비인원은 근무 교대시 인수인계사항을 철저히 이행하여 경비에 차질이 없도록 한다.

마. 경비원의 긴급대처

1) 경비인원은 근무중 화재, 도난 등 긴급상황이 발생하였을 경우 즉시 필요한 조치를 취하고 ‘위탁사’에 보고하여야 한다.

2) 1)항과 같은 긴급상황에 대하여 ‘회사’의 능력으로 대처∙수습하고, 곤란한 경우 즉시 ‘위탁사’에 보고하고 필요한 지원을 요청한다.

3) 상황대처 및 처리 후에는 반드시 서면 보고를 실시한다. 단, 화재 등 긴급 사태 발생시 미리 구두로 보고한 후 사고를 신속히 수습하여야 하며, 사후 또는 상황대처 중에 당해 사고에 대한 상세한 사항을 서면으로 ‘위탁사’에 보고하여야 한다.

바. 비상연락 체계

‘회사’는 경비업무수행과 관련, 화재 기타 비상사태의 발생에 대비하여 비상연락체계를 유지하여야 하며, ‘위탁사’가 필요시 연락할 수 있는 실무책임자에 대한 비상연락망을 작성하여 ‘위탁사’에 제출한다.

[별첨 1] 주요시설현황

1. KEB하나은행 본점 신축사옥

1) 건축개요

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 건물명 | KEB하나은행 본점 신축사옥 |
| 대지현황 | 대지위치 | 서울시 중구 을지로 1가 101-1 |
|  | 지역지구 | 일반상업지역, 중심지미관지구, 도시환경정비지구, 방화지구, 주자장설치제한지역, 특정개발진흥구역(금융시설), 대공방어협조구역 |
|  | 대지면적 | 3,518.80 ㎡ |
| 용도 | 업무시설, 근린생활시설, 문화 및 집회시설 |
| 건물규모 | 건축면적 | 1,935.15 ㎡ |
|  | 건폐율 | 54.99 % |
|  | 연면적 | 53,981.06 ㎡ |
|  | 용적률 | 1,083.00 % |
|  | 건축물 높이 | 109,95 m |
|  | 층 수 | 지하6층 / 지상 26층 |
| 구 조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 외부마감 | 유리커튼윌, 석재, 금속 |
| 조 경 | 528.48 ㎡ |
| 공개공지 | 567.40 ㎡ |
| 엘리베이터 | 승객용8대(24인용), 비상용2대(24인용), 셔틀용) |
| 주차대수 | 191대 (주차장설치제한지역) 자주식주차 : 125대 / 기계식주차 : 66대 |

2)용도별 면적 및 현황

| 구 분 | 업무시설 | 문화및집회시설 | 근린생활시설 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설면적 | 40,832.83 ㎡ | 1,892.20 ㎡ | 180.48 ㎡ | 42,905.52 ㎡ |
| 기계/전기실 | 2,319.11 ㎡ | 107.47 ㎡ | 10.25 ㎡ | 2,436.83 ㎡ |
| 주차장공용 | 1,300.84 ㎡ | 60.28 ㎡ | 5.75 ㎡ | 1,366.87 ㎡ |
| 주차면적 | 6,920.55 ㎡ | 320.70 ㎡ | 30.59 ㎡ | 7,271.84 ㎡ |
| 합 계 | 51,373.33 ㎡ | 2,380.65 ㎡ | 227.08 ㎡ | 53,981.06 ㎡ |

3)기계설비현황

| 설비명 | 수량 | 형 식 | 용 도 | 용 량 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동기 | 2 | 터보식 | 빙축열용 | 650 USRT |  |
| 냉동기(상온용) | 1 | 터보식 | BACKUP용 | 650 USRT |  |
| 냉각탑 | 2 | 직교류 개방형 | 빙축열용 | 750 CRT |  |
|  | 1 | 직교류 개방형 | BACKUP용 | 750 CRT |  |
|  | 1 | 직교류 밀폐형 | 보조냉방용 | 600CRT |  |
| 축열조 | 1 | 개방형 | 빙축열용 | H9200USRT |  |
| 열교환기 | 2 | 판형 | 빙축열용 | 1300 USRT |  |
| 열교환기(난방용) | 1 | 순간가열식판형 | 저층부 난방기기 | 76,532 W |  |
|  | 1 | 순간가열식판형 | 고층부 난방기기 | 52,153W |  |
|  | 1 | 순간가열식판형 | 개별 난방기기 | 417,442W |  |
| 증기보일러 | 4 | 스크럼 관류형 | 난방용 | 4,000Kg/h |  |
| 펌프류 | 25 | IN LINE |  |  |  |
|  | 8set | 부스타 |  |  |  |
|  | 21 | 수중형 |  |  |  |
|  | 2 | 자흡식 | 비상용 ELEV.PIT배수 |  |  |
| 공기 조화기 | 5 | 수평형 |  |  | 일반용 |
|  | 46 | 수직형 |  |  | 바닥 공조용 |
|  | 23 | 수평형 | 기준층 사무실 |  |  |
| 공기분배기 | 800 | LECU(Heater) | 바닥취출형 |  |  |
|  | 1100 | LECU(STD) | 바닥취출형 |  |  |
|  | 400 | Bypass Grill | 바닥취출형 |  |  |
| 급기팬 | 17 |  |  |  |  |
| 배기팬 | 41 |  |  |  |  |
| 악취제거시스템 | 7 | 수평형 | 정화조 배기 등 |  |  |
| 전열 교환기 | 16 | 전열교환기 |  |  |  |
| 항온항습기 (수냉식) | 1 | PAC Type | 지상6층방송실 |  |  |
|  | 2 | 하부토출 | 지상7층 항온항습실 |  |  |
| CONVECTORS | 46 |  |  |  |  |
| 팬코일 유니트 | 46 | 천장매립형 |  | 냉방 1670w 난방 3420w |  |
|  | 54 | 2-WAY 카세트형 |  | 냉방 2800w 난방 6610w |  |
|  | 15 | 2-WAY 카세트형 |  | 냉방 1140w 난방 2910w |  |
| AIR CURTAINS | 4 | 수평형 |  |  |  |
| 저수조 및 응축수 탱크 | 1 | 각형 | 사수,소방용수,냉각탑보급수 | 720T |  |
|  | 1 | 각형 | 대변기,소변기 | 180T |  |
|  | 1 | 각형 | 보일러 보급수 | 9T |  |
| 주차장 유인팬 | 23 | JET FAN | 주차장 환기용 |  |  |
| 헤더 | 1 |  | 증기공급헤더 |  |  |
|  | 1 |  | 냉수공급헤더 |  |  |
|  | 1 |  | 냉수환수헤더 |  |  |
| 팽창기수 분리기 | 1 | 팽창기수 분리기 | 냉방기기 | 800 LIT |  |
|  | 1 | 팽창기수 분리기 | 난방기기(저층부) | 300 LIT |  |
|  | 1 | 팽창기수 분리기 | 난방기기(고층부) | 300 LIT |  |
|  | 1 | 팽창기수 분리기 | 밀폐형 냉각탑 | 300 LIT |  |
|  | 1 | 팽창기수 분리기 | 보조난방용 열교환기 | 300 LIT |  |
| 전기온수기 | 120 | 순간식 | 세면기, 샤워 |  | 화장실 |
| 순간온수가열기 | 1 | 순간가열식 | 지하2층 주방 | 310,000w | 주방,샤워실 |
|  | 1 | 순간가열식 | 지하2층 샤워실 | 218,700w |  |
| 산소발생기 | 2set | 산소발생기 |
|  | 1 | ROOM CONTROLLER |
|  | 36 | 산소 공급 커넥터, 바닥형 산소공급 노즐 |
| 위생기구일람표 | 229 | 대변기 |
|  | 8 | 장애인 대변기 |
|  | 237 | 비데기 |
|  | 101 | 소변기(FV) |
|  | 134 | 세면기 |
|  | 8 | 장애인 세면기 |
|  | 27 | 청소 씽크 |
|  | 50 | 탕비 씽크 |
|  | 23 | 샤워기 |
|  | 62 | 손건조기 |

4)전기설비용량

| 구분 | 설비용량 [KVA] | 수용률 [%] | 최대수용부하 [KVA] | 변압기용량 [KVA] | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-1 | 1,381 | 78 | 1,079 | 1,250 | 전등전열 |
| TR-2 | 1,321 | 83 | 1,098 | 1,250 | 전등전열 |
| TR-3 | 3,186 | 51 | 1,637 | 2,000 | 동력 |
| TR-4 | 1,031 | 94 | 973 | 1,250 | 냉난방 |
| TR-5 | 1,447 | 85 | 1,228 | 1,500 | 냉난방 |
| TR-6 | - | - | - | 2,000 | 예비 |
| TR-B | 1,836 | 84 | 1,538 | 1,750 | 심야전기 |
| 합 계 | 10,202 | 74 | 7,553 | 9,000 |  |

5)소방시설현황

(1) 소화펌프 및 압력탱크

| 소화펌프 및 압력탱크 |
| --- |
| 명칭 | 수량 | 형식 | 설치위치 | 유량 | 양정 | 동력 | 전원 |
|  |  |  |  | LPM | M | KW | PH/V/HZ |
| 스프링쿨러 주펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 2,400 | 180 | 132 | 3/380/60 |
| 스프링쿨러 예비펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 2,400 | 180 | 132 | 3/380/60 |
| 스프링쿨러 충압펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 60 | 180 | 5.5 | 3/380/60 |
| 옥내소화전 주펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 750 | 175 | 45 | 3/380/60 |
| 옥내소화전 예비펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 750 | 175 | 45 | 3/380/60 |
| 옥내소화전 충압펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 60 | 175 | 5.5 | 3/380/60 |
| 연결송수관설비가압펌프 | 1 | 모터펌프 | 지하6층 기계실 | 2,400 | 120 | 90 | 3/380/60 |
| 압력탱크 | 1 | - | 지하6층 기계실 |  |  |  |  |
| 압력탱크 | 1 | - | 지하6층 기계실 |  |  |  |  |
| 1차 수원 | 1 | - | 지하6층 기계실 |  |  |  |  |
| 1차 수원 | 1 | - | 옥탑층 물탱크실 |  |  |  |  |

(2) 전실제연

| 전실제연FAN |
| --- |
| 명칭 | 수량 | 형식 | 설치위치 | 풍량 | 정압 | 동력 | 전원 |
|  |  |  |  | CMH | mmAq | KW | Ph/V/Hz |
| 특별피난계단부속실 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지하 6층 | 16,500 | 130 | 15.0 | 3/380/60 |
| 특별피난계단부속실 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지상 26층 | 16,500 | 130 | 15.0 | 3/380/60 |
| 특별피난계단부속실 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지하 6층 | 16,500 | 130 | 15.0 | 3/380/60 |
| 특별피난계단부속실 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지상 26층 | 16,500 | 130 | 15.0 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지하 6층 | 16,000 | 125 | 15.0 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지상 26층 | 16,000 | 125 | 15.0 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지하 6층 | 16,000 | 125 | 15.0 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 급기팬 | 1 | AIR FOIL | 지상 26층 | 16,000 | 125 | 15.0 | 3/380/60 |
| 특별피난계단부속실 배기팬 | 1 | AIR FOIL | 옥탑 2층 | 7,000 | 100 | 5.5 | 3/380/60 |
| 특별피난계단부속실 배기팬 | 1 | AIR FOIL | 옥탑 1층 | 7,000 | 100 | 5.5 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 배기팬 | 1 | AIR FOIL | 옥탑 2층 | 9,000 | 100 | 5.5 | 3/380/60 |
| 비상용 승강기 승강장 배기팬 | 1 | AIR FOIL | 옥탑 1층 | 9,000 | 100 | 5.5 | 3/380/60 |

(3) 거실제연

| 거실제연FNA |
| --- |
| 명칭 | 수량 | 형식 | 설치위치 | 풍량 | 정압 | 동력 | 전원 |
|  |  |  |  | CMH | mmAq | KW | Ph/V/Hz |
| 피난안전구역 급기팬 | 1 | AXIAL | 지하2층 | 5,000 | 33 | 2.2 | ３／３８０／６０ |
| 피난안전구역 급기팬 | 1 | AXIAL | 지하1층 | 5,000 | 33 | 2.2 | ３／３８０／６０ |

6)조경현황

(1) 조경개요

| 대지면적 | 3,518.80㎡ |
| --- | --- |
| 법정 | 조경면적（대지면적의 15%） | 계획 | 527.80㎡(15.01%) |
|  | 식재면적 (법정조경면적의 50%이상) |  | 394.42㎡(74.72%) |
|  | 자연지반면적 (법정조경면적의 10%이상) |  | 59.66㎡(11.30%) |
|  | 피로티 하부 식재면적 (법정조경면적의 1/3) |  | 9.13㎡(1.72%) |
|  | 공개공지면적 (대지면적의 10%이상) |  | 567.40㎡(16.12%) |
|  | 옥상조경면적 (법정조경면적의 50%이하) |  | 211.32㎡(40.03%) |
|  | 교목 | 전체 교육 |  | 56주 |
|  |  | 상록수 : 교육의 20% |  | 14주 |
|  |  | 특성수목 : 교목의 10% |  | 14주 |
|  |  | 전체관목 |  | 5,015주 |
|  |  | 상록수 : 관목의 20% |  | 2,505주 |

(2) 조경식재 수량표

| 성상 | 수종 | 규격 | 단위 | 합계 | 지상층 | 26층 | 옥탑 1층 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상록교목 | 소나무 |  | 주 | 14(8) | 10(5) | 4(3) |  |  |
| 낙엽교목 | 배통나무 외 |  | 주 | 42(38) | 32 |  | 10(6) |  |
| 상록관목 | 눈주목 외 |  | 주 | 2,505 | 2,290 | 215 |  |  |
| 낙엽관목 | 백철쭉 외 |  | 주 | 2,510 | 2,150 | 100 | 260 |  |
| 지피기타 | 꽃잔디 | 8cm | 본 | 660 |  |  | 660 |  |
|  | 담쟁이덩굴 | 2~3년, L0.4m | 본 | 340 |  | 240 | 100 |  |
|  | 돌단풍 | 8cm | 본 | 510 |  |  | 510 |  |
|  | 맥문동 | 3~5분얼x8cm | 본 | 2,870 | 1,930 | 940 |  |  |
|  | 수호초 | 10cm | 본 | 500 |  | 500 |  |  |
|  | 조릿대 | H0.4x5가지 | 본 | 1,210 |  | 700 | 510 |  |
|  | 잔디 | 펑뎨 | ㎡ | 240.17 | 178.83 | 3.24 | 58.10 |  |
|  | 맥시카넘 | 10cm | 본 | 2,300 |  |  |  | 세덤류 |
|  | 방울세덤 | 10cm | 본 | 2,500 |  |  |  | 세덤류 |
|  | 애기기린초 | 10cm | 본 | 1,500 |  |  |  | 세덤류 |

(3)조경식재 수량표(대지외부)

| 성상 | 수종 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 낙엽교목 | 은행나무 |  | 주 | 15 |  |

(4)조경식재 수량표(실내조경)

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상록관목 | 백량금 | H0.5 | 주 | 6 |  |
| 지피 및 기타 | 관음죽 | H2.0 | 본 | 5 |  |
|  | 스파티필름 | 10cm | 본 | 170 |  |
|  | 트리안 | 8cm | 본 | 130 |  |
|  | 푸밀라 | 8cm | 본 | 90 |  |

2. 하나은행 삼성동 별관

1) 건축개요

| 구 분 | 내 용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 건물명 | KEB 하나은행 삼성동 별관 |  |
| 위치 | 서울시 상남구 삼성동 169-8, 24 /169-9 |  |
| 대지면적 | 3.887㎡169-8, 24 : 2,850.00㎡ / 169-9 : 1037㎡ |  |
| 지역지구 | 제3종 일반주거지역, 지구단위계획구역 |  |
| 도로현황 | 북측 12m도로(영동대로96길),동측8m도로(테헤란로107길),서측4m도로 |  |
| 규모 | 지하4층, 지상10층 |  |
| 주용도 | 업무시설, 근린생활시설 |  |
| 건축면적 | 930.11㎡ |  |
| 연면적 | 지하층 | 8,285.97㎡ |  |
|  | 지상층 | 8,001.03㎡ |  |
|  | 합 계 | 16,287.00㎡ |  |
| 건폐율 | 계 획 | 32.64% |  |
| 용적률 | 계 획 |  |  |
| 최고높이 | 44.65m |  |
| 구조 | 주요부 | 철근콘크리트 구조 |  |
| 조경면적 | 계 획 | 15.18%(270.40㎡) |  |
| 주차대수 | 계 획 | 109대(장애인4대,여성전용12대,확장형37대,경형3대 포함) |  |
| 자전거 | 법 정 | 24대 |  |
| 운송설비 | 승객용 | 17인승(장애인겸용) : 2대, 15인승(장애인겸용) : 1대 |  |
|  | 비상용 | 24인승 : 1대 |  |

2) 층별면적 및 현황

(1) 층별 면적

| 구 분 | 용 도 | 주요실 | 면 적 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지하 4층 | 공용 | 기계실,감시실,숙직실,전기실,창고,정화조,발전기실 | 2,112.40㎡ |  |
| 지하 3층 | 주차장, 공용 | 주차장,팬룸,미화사무실,청경대기실,창고 | 2,127.53㎡ |  |
| 지하 2층 | 주차장, 공용 | 주차장,팬룸,재활용 보관실,기사대기실,창고 | 2,111.23㎡ |  |
| 지하 1층 | 주차장,공용 | 주차장,갤러리,사무실,북카페,방제센터,공조실 | 1,934.81㎡ |  |
| 지하층면적소계 | 8285.97㎡ |  |
| 지상 1층 | 업무,공용,근생 | 로비,카페 | 894.71㎡ |  |
| 지상 2층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 875.06㎡ |  |
| 지상 3층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 919.62㎡ |  |
| 지상 4층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 919.62㎡ |  |
| 지상 5층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 919.62㎡ |  |
| 지상 6층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 919.62㎡ |  |
| 지상 7층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설 | 919.62㎡ |  |
| 지상 8층 | 업무시설 | 회의실,휴게실,업무시설,VIP LOUNGE | 755.49㎡ |  |
| 지상 9층 | 근린생활시설 | 일반음식점 | 619.96㎡ |  |
| 지상 10층 | 공조실 | 공조실 | 257.71㎡ |  |
| 지상층면적소계 | 8,001.03㎡ |  |
| 바닥면적합계 | 16,287.00㎡ |  |

(2) 용도별 면적

| 구 분 | 업무시설 | 근린생활시설 | 합 계 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전용면적 | 5,528.07㎡ | 621.01㎡ | 6,149.08㎡ |  |
| 공용면적 | 1,693.17㎡ | 621.01㎡ | 1,845.89㎡ |  |
| 소 계 | 7,221.24㎡ | 773.73㎡ | 7,994.97㎡ |  |
| 기계/전기 | 1,956.85㎡ | 217.43㎡ | 2,174.28㎡ |  |
| 기타공용 | 777.65㎡ | 86.41㎡ | 864.06㎡ |  |
| 소 계 | 2,734.50㎡ | 303.84㎡ | 3,038.34㎡ |  |
| 주차장 | 4,728.32 | 525.37㎡ | 5,253.69㎡ |  |
| 합 계 | 14,684.06㎡ | 1602.94㎡ | 16,287.00㎡ |  |

3)기계설비현황

| 냉동기(빙축열) |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 용량 | 비고 |
|  |  |  |  | 주간 | 야간 |  |
| 2 | 빙축열용 | B4층 기계실 | SCREW | 86.7USRT | 61.4USRT |  |

| 냉각탑(빙축열) |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 용량 | 비고 |
| 1 | 빙축열용 | 지붕층 | 직교류형 | 200 CRT |  |

| 빙축열조(빙축열) |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 용량 | 비고 |
| 1 | 빙축열용 | B4F 기계실 | 개방형 | 1300 RT |  |

| 펌프(빙축열) |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 유량(LPM) | 비고 |
| 3 | 빙축열용 축냉 순환펌프 | B4F 기계실 | IN LINE | 1,000 |  |
| 2 | 빙축열용 방냉 순환펌프 | B4F 기계실 | IN LINE | 2,600 |  |
| 2 | 빙축열용 냉각수 순환펌프 | B4F 기계실 | IN LINE | 2,300 |  |

| 판형열교환기(빙축열) |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 열교환량 | 비고 |
| 1 | 빙축열용 | B4F 기계실 | 300 USRT |  |

| 온수보일러 |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 용량 | 비고 |
| 2 | 난방/급탕 | B4 기계실 | 가스진공온수보일러 | 600,000 Kcal/h |  |

| 바닥취출공기분배기(FTU) |
| --- |
| 장비구분 | 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 용량 | 비고 |
| FTU(히터내장) | 88 | 바닥급기용 | 각층 ACCESS FROOR 하부 | 바닥취출형 |  |  |
| FTU(STD) | 99 | 바닥급기용 | 각층 ACCESS FROOR 하부 | 바닥취출형 |  |  |
| By pass Grill | 87 | 바닥급기용 | 각층 ACCESS FROOR 하부 | 바닥취출형 |  |  |

| 팬코일유니트 |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치 위치 | 형식 | 용량 | 소비전력 |
|  |  |  |  | 냉각코일 | 가열코일 | 송풍기 |  |
|  |  |  |  | 정격용량 | 유량 | 정격용량 | 유량 | 풍량 | W |
|  |  |  |  | kcal/h | LPM | kcal/h | LPM | CMM |  |
| 4 | 냉난방 | B4F | 1WAY 카세트 | 1,600 | 5.3 | 2,560 | 5.3 | 5.6 | 50 |
| 1 | 냉난방 | B4F | 1WAY 카세트 | 2,100 | 7.0 | 3,200 | 7.0 | 7 | 50 |
| 4 | 냉난방 | B3F,B2F | 1WAY 카세트 | 3,150 | 11.0 | 5,050 | 11.0 | 11 | 80 |
| 2 | 냉난방 | B3F,B2F | 1WAY 카세트 | 3,150 | 11.0 | 5,050 | 11.0 | 13 | 110 |

| 탱크류 |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 저장량 | 비고 |
|  |  |  |  | L |  |
| 1 | 지하저수조 | 지하4층 기계실 | 각 형 | 238(ton) |  |
| 1 | 팽창탱크(난방용) | 지하4층 기계실 | 원 형 | 2,000 |  |
| 1 | 팽창탱크(급탕용) | 지하4층 기계실 | 원 형 | 800 |  |
| 1 | 급탕탱크 | 지하4층 기계실 | 원 형 | 2,500 |  |
| 1 | 냉온수 공급헤더 | 지하4층 기계실 | 원 형 | - |  |
| 1 | 냉온수 공급헤더 | 지하4층 기계실 | 원 형 | - |  |
| 1 | 선큰우수저장소 | 지하2층 창고 | 각 형 | 16(ton) |  |

| 펌프류 |
| --- |
| 수량 | 용도 | 설치위치 | 형식 | 유량 | 양정 | 동력 | 비고 |
|  |  |  |  | LPM | M | kW |  |
| 1set | 급수펌프 | 지하4층 기계실 | 부스터 | 240 x 2 | 98 | 7.5x2 |  |
| 2 | 급탕순환펌프 | 지하4층 기계실 | 인라인 | 10 | 5 | 6.4 |  |
| 4 | 급탕대류펌프 | 지하4층 기계실 | 인라인 | 20 | 7 | 6.4 |  |
| 3 | 냉수순환펌프(빙축열용) | 지하4층 기계실 | 인라인 | 1,080 | 24 | 11 |  |
| 3 | 온수순환펌프(온수보일러용) | 지하4층 기계실 | 인라인 | 500 | 23 | 5.5 |  |
| 3 | 기계실배수펌프 | 지하4층 기계실 | 수중 | 400 | 28 | 3.7 |  |
| 2 | 선큰배수펌프 | 지하2층 창고 | 횡형 | 1,000 | 14 | 7.5 |  |
| 1set | 일반배수용배수 패키지 | 지하4층 기계실 | 수중 | 80 | 25 | 2.2 x 2 |  |
| 1 | 비상용E/V PIT배수펌프 | 비상용 ELEV PIT | 수중 | 100 | 6 | 0.3 |  |
| 2개소 | 집수정배수펌프 | 지하4층 집수정 | 수중 | 100 | 11 | 0.95 |  |

4)전기설비용량

| 구분 | 변압기용량[KVA] | 비고 |
| --- | --- | --- |
| TR-1 | 300 | 심야용 전기 |
| TR-2 | 1,000 | 일반 전등전열용 |
| TR-3 | 1,500 | 일반/비상 동력,소방 부하 |
| 합 계 | 2,800 |  |

5) 조경현황

(1) 조경 개요

| 구분 | 법정기준 | 법정수량 | 계획수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대지면적 | 2,850.00㎡ |  |
| 조경면적 | 대지면적의 15%이상 | 427.50㎡ | 427.62㎡ | (15.00%) |
| 자연지반면적 | 조경의무면적의 10%이상 | 42.75㎡ | 155.25㎡ |  |
| 식재 | 교목 | 교목계 | 조경의무면적x0.2주 | 86주 | 103주 |  |
|  |  | 상록 | 교목 수량의 20%이상 | 18주 | 22주 |  |
|  | 관목 | 관목계 | 조경의무면적x1.0주 | 428주 | 1,935주 |  |
|  |  | 상록 | 관목 수량의 20%이상 | 86주 | 200주 |  |
|  | 지역특성수 |  | 교목 수량의 10%이상 | 9주 | 9주 |  |

(2) 수목 총괄수량표

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 인정수량 | 계획수량 | 1F | 10F | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상록교목 | 대나무 외 |  | 주 | 22 | 68 | 10 | 58 |  |
| 낙엽교목 | 겹벚나무 외 | H3.0xR10 | 주 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 교목합계 |  | 주 | 103 | 122 | 64 | 58 |  |

(3) 수목 총괄수량표(인접대지)

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 낙엽교목 | 자작나무 | H4.0xB10 | 주 | 21 |  |
| 상록관목 | 눈주목 | H0.8 xW0.8 | 주 | 280 | 4주/㎡ |
| 낙엽관목 | 수수꽃다리 외 | H2.0 x W1.5xR6 | 주 | 15 |  |

[별첨 2] 근무인원 투입내역 및 자격기준

1. KEB하나은행 본점 신축사옥

| 구분 | 내역 | 인원 | 근무형태 | 근로시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리소장 | 총괄 | 1 | 일근 | 08:30~17:30 | 관련면허 선임 |
| 관리/설비과장 | 관리,전기,기계,방재 | 4 | 일근 | 08:30~17:30 | 관련면허 선임 |
| 서무 | 사무보조 | 1 | 일근 | 08:30~17:30 | 입주사 민원접수 |
| 시설주임 |  | 3 | 일근 | 일근/탄력적 운영 | 전기, 기계, 방재 |
| 건축/조경주임 | 건축1, 조경2 | 3 | 일근 | 08:30~17:30 | 영선 |
| 시설기사 | 전기3, 방재3, 기계3 | 9 | 3교대 | 주간:08:00~17:00 당직: 08:00~익일08:00 비번 | 기계, 전기실 근무 |
| 주차요원 |  | 3 | 일근 | 08:30~16:30 07:00~15:00 16:00~23:00 | 정산, 방문차량 안내 |
| 미화감독 |  | 1 | 일근 |  |  |
| 미화원(남) |  | 4 | 일근 |  |  |
| 미화원(여) |  | 26 | 일근 |  |  |
| 합계 |  | 55 |  |  |  |

2. KEB하나은행 삼성동별관

| 구분 | 내역 | 인원 | 근무형태 | 근로시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리소장 | 총괄 | 1 | 일근 | 08:30~17:30 | 관련면허 선임 |
| 기계/전기과장 | 기계, 전기 | 2 | 일근 | 08:30~17:30 | 관련면허 선임 |
| 서무 | 사무보조 | 1 | 일근 | 08:30~17:30 | 민원접수 |
| 설비기사(3) | 전기3, 기계3, | 6 | 일근 | 주간:08:30~17:30 당직: 08:30~익일08:30 비번 |  |
| 보안반장 |  | 1 | 일근 | 08:30~17:30 |  |
| 보안요원 |  | 9 | 3교대 | 주간:08:00~17:00 야간: 17:00~익일08:00 비번 | 방재실 모니터링 야간주차 지원 |
| 주차요원 |  | 2 | 일근 | 07:00~15:00 15:00~22:00 | 주차정산 |
| 미화반장 |  | 1 | 일근 |  |  |
| 미화원(남) |  | 2 | 일근 |  | 분리수거, 주차장 청소 |
| 미화원(여) |  | 9 | 일근 |  |  |
| 합계 |  | 34 |  |  |  |

- 계절별, 국가시책, 기타 ‘위탁사’가 필요하다고 인정하는 경우 근무시간을 조정할 수 있다.

- 상기 인원은 최소 관리인원이며 인원 증가가 필요한 경우에는 산출내역 기준 금액으로 조정할 수 있다.

3. 근무자의 자격기준

① 시설관리인, 주차원, 미화원(남, 여)은 25세 이상, 62세 이하의 신체 건강한 자로 “위탁사”의 승인을

받은 후 현장에 배치하여야 한다. (단, “위탁사”가 승인한 경우는 예외로 한다.)

② “수탁사”는 “위탁사” 시설관리를 위하여 관계법령에서 정한 전기안전관리자, 방화관리자, 에너지 관리자, 가스안전관리자, 위험물안전관리자 등 자격요건을 구비한 자를 채용하여야 하며, 근무자의 자격요건은 다음에 의한다.

| 구 분 | 자격기준 |
| --- | --- |
| 공 통 | 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자와 금치산자 및 한정치산자 금고이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자 신체검사에서 적격 판정을 받지 못한 자 관계기관 신원조회 결과 흠결이 있는 자 |
| 시 설 관 리 | 소장 | • 만62세 이하, 관련 국가기술자격 소지 및 시설관리경력 10년 이상 |
|  | 과장 | • 만62세 이하, 관련 국가기술자격 소지 및 시설관리경력 5년 이상 |
|  | 주임 | • 만62세 이하, 관련 국가기술자격 소지 및 시설관리경력 3년 이상 |
|  | 사원 | • 만62세 이하, 관련 기술학과 졸업자 또는 시설관리경력자 |
| 주차관리 | • 만62세 이하, 해당분야 경력자, 신체 건강한 자 |
| 경비관리 | • 만45세 이하, 해당분야 경력자, 신체 건강한 자 |
| 미화관리 | • 만62세 이하, 해당분야 경력자 |

단 “위탁사”와 “수탁사”간 합의에 따라 조정 가능.

[별첨 3] 근무자 근무방법

1. 적용기준

① 근무체계의 편성, 근무시간, 휴가, 휴게시간 등을 근로기준법과 부합되도록 하며,“위탁사”의 특성을 고려

편성한다.

② 과업제공 시간대에 근무인원의 배분은 ①항에 부합되도록 조정 시행하되, 과업수행에 지장이 없도록 해야

한다.

③ “수탁사”는 “위탁사” 특수성에 맞도록 근무체제를 편성하고 긴급상황에 즉각 대처할 수 있도록 하며 근무

계획서를 수립하여 시행 한다.

2. 분야별 근무시간 및 휴게시간

① 제반 근무형태에 대한 근무시간은 근로기준법에 적합하도록 준수하여야 하며, 휴게시간 및 휴무일에 계약

자는 과업이 중단되지 아니하도록 교대로 실시하여야 한다.

② 계약자의 근로자는 상주근무를 원칙으로 하고 건물특성에 맞도록 아래와 같이 편성근무하고 긴급상황에

즉각 대처할 수 있도록 근무 연계체계를 수립하여야 한다.

3. 작업원의 배치

① 계약자는 작업원을 배치함에 있어 업무량에 부합되도록 적정인원을 배치하여야 한다.

② 특정 시간대나 특정일에 편중되지 않도록 조정 배치하여야 한다.

③ 과업지시서에서 정한 각종 관련법규에 적합한 국가기술자격증 소지자 외에 경력사원채용 시에는 해당 직

종의 경력증명서를 첨부하여야 한다.

4. 안전관리 업무

① “수탁사”가 지정한 안전관리자는 제반과업에 대한 총체적인 안전업무에 대한 책임과 의무를 다하여야 하

며 수시로 현장을 순시하거나 방문하여 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

② 안전관리자는 현장 안전점검 및 안전이행 업무를 총괄하여야 하며, 기타 안전업무와 관련하여 감독자가

지시하는 사항, 현장 안전점검 및 안전점검일지를 작성, 보관한다.

5. 휴일 및 휴가 등

① “수탁사”는 과업수행과 관련하여 과업 수행상 필요하거나 불가피한 경우에는 휴일 및 휴가를 변경 시행할

수 있으나 “위탁사”에게 사전보고 후 시행하며, “위탁사”는 과업수행에 지장이 없는 범위 내에서 이를 조

정 시행할 수 있다.

②“수탁사”는 연차휴가 및 대휴를 시행함에 있어서 특정시간이나 특정일에 편중되지 않도록 시행하여야 하

며, 상기 휴가에 대한 사항은 사전에 “위탁사”의 보고 후 시행하여야 한다.

6. 근무인원

근무인원의 직종은 내역서에 의한 인원으로 하며, 법정자격에 대하여는 관련법규에 준한 자격증 소지자

여야 한다.

7. 각종 장비의 운영 및 점검 보수

① 각종 장비의 운영은 이용자 및 입주업체의 불편이 초래되지 않도록 효율적으로 운영하여야 한다.

② 각종 장비의 점검은 일일점검, 주간점검, 월간점검, 분기점검, 연간점검 및 특별점검 등으로 구분

하여 점검내용 및 점검방법은 기술교본에 준한다.

- 일일점검 : 일일 2회이상 실시하고, 각종 장비, 시설, 설비의 기능, 가동상태 안전여부 등을 일일점검

표에 의거 관찰하여 점검한다.

- 주간 및 월간점검 : 각 1회 이상 실시하고, 주간 및 월간점검표에 의거 각종 시설장비의 세부 점검

및 보수를 실시하여 상기 시설, 설비 또는 장비의 정상기능을 유지하며 장애발생을 사전에 방지하여야 한다.

3) 분기·연간점검 : 각 분야별 점검표에 의거 정비계획에 따라 실시한다.

4) 특별점검 : 감독자의 지시에 의하여 계획을 수립하고 확인을 득한 후 실시한다.

8. 기 타

상기 사항에 포함되지 아니한 근무방법 등에 대하여는 근로기준법 등을 감안하여 시행하되, 이상에서 제시한

범주에 해당되지 아니한 사항에 대해 사전에 “위탁사”와 충분한 협의하여 승인을 득한 후 시행하여야 한다.